配电柜控制面板 SmartQA 知识库

AR 智能培训系统 · 智能问答模块速查手册

知识条目：9 项  |  分类：3 类  |  2026年6月

# 概述

本文档为配电柜AR智能培训系统中 SmartQA（智能问答）模块的配套知识库。SmartQA 覆盖配电柜控制面板上常见的指示灯、控制按钮及模式选择开关的功能说明、正常/异常状态判断与操作要点，共收录 9 条知识条目，分为状态指示灯、控制按钮、模式选择三大类。学员可通过自然语言提问，系统自动匹配关键词并返回对应知识点。

# 知识分类索引

| 序号 | 分类 | 包含条目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 状态指示灯 | 电源指示、关闭位指示、开到位指示、关阀运行指示、开阀运行指示 |
| 2 | 控制按钮 | 就地开阀按钮、就地关阀按钮、就地停止按钮 |
| 3 | 模式选择 | 就地/停/远程按钮 |

# 控制面板布局概览

配电柜控制面板通常包含以下主要元件：

• 上方为状态指示灯区域：电源指示灯、开/关阀运行指示灯、开/关到位指示灯

• 中间为控制按钮区域：就地开阀、就地关阀、就地停止

• 下方或侧边为模式选择开关：就地/停/远程

# 知识条目详解

# 状态指示灯

## 电源指示

关键词：电源指示、电源、通电、上电、供电、电源灯、电源指示灯

作用：用于显示配电柜控制电源或设备电源是否已经接通。
正常情况：电源指示灯亮，说明设备已经上电，可以进行后续操作。
异常情况：如果电源指示灯不亮，应先检查上级电源、控制电源、保险、空气开关和接线情况，不建议直接操作开阀或关阀按钮。

## 关闭位指示

关键词：关闭位、关到位、全关、关闭位指示、关位、关位指示

作用：用于显示阀门已经到达全关位置。
正常情况：执行关阀操作后，关阀运行指示先亮；阀门完全关闭后，关闭位指示亮起。
异常情况：如果长时间没有关闭位指示，可能是阀门未关到位、限位开关异常、机械卡阻或控制线路异常。

## 开到位指示

关键词：开到位、全开、开启到位、开到位指示、开位、开位指示

作用：用于显示阀门已经到达全开位置。
正常情况：执行开阀操作后，开阀运行指示先亮；阀门完全打开后，开到位指示亮起。
异常情况：如果长时间没有开到位指示，可能是阀门未开到位、限位开关异常、阀门卡滞或控制回路异常。

## 关阀运行指示

关键词：关阀运行、关阀运行指示、正在关阀、关阀灯、关阀过程、关阀动作

作用：用于显示阀门正在执行关阀动作。
正常情况：按下就地关阀按钮后，关阀运行指示亮起；阀门到达关闭位置后，关阀运行指示熄灭，关闭位指示亮起。
异常情况：如果关阀运行指示一直亮，但关闭位指示不亮，可能是阀门卡滞、关到位信号异常或执行机构故障。

## 开阀运行指示

关键词：开阀运行、开通运行、开通运行指示、正在开阀、开阀灯、开阀过程、开阀动作

作用：用于显示阀门正在执行开阀动作。
正常情况：按下就地开阀按钮后，开阀运行指示亮起；阀门到达开启位置后，开阀运行指示熄灭，开到位指示亮起。
异常情况：如果开阀运行指示一直亮，但开到位指示不亮，可能是阀门卡滞、开到位信号异常、执行机构故障或控制线路异常。

# 控制按钮

## 就地开阀按钮

关键词：就地开阀、开阀按钮、开阀、打开阀门、开启、打开、开通

作用：在就地控制模式下，用于发出开阀命令，使阀门向开启方向动作。
操作前应确认：1.电源指示正常；2.控制方式处于就地；3.无故障报警；4.现场具备开阀条件。
操作后应观察：开阀运行指示灯应亮起；阀门完全打开后，开到位指示灯应亮起。

## 就地关阀按钮

关键词：就地关阀、关阀按钮、关阀、关闭阀门、关闭、关门

作用：在就地控制模式下，用于发出关阀命令，使阀门向关闭方向动作。
操作前应确认：1.电源指示正常；2.控制方式处于就地；3.阀门允许关闭；4.没有联锁限制或机械卡阻。
操作后应观察：关阀运行指示灯应亮起；阀门完全关闭后，关闭位指示灯应亮起。

## 就地停止按钮

关键词：就地停止、停止按钮、停止、停机、暂停、中止、停止运行

作用：用于停止当前正在进行的开阀或关阀动作。
适用情况：1.阀门运行过程中需要暂停；2.操作人员发现异常；3.需要中断开阀或关阀过程。
按下后，阀门一般会停止在当前位置。再次操作前，应确认异常已经排除。

# 模式选择

## 就地/停/远程按钮

关键词：就地、远程、停止模式、就地停远程、控制方式、模式、本地、远控

作用：用于选择配电柜或阀门设备的控制方式。
就地：表示由现场按钮直接控制设备，适合现场调试和人工操作。
停：表示设备处于停止或禁止动作状态，适合暂停、检修或安全保护。
远程：表示设备由PLC、上位机或远程控制系统控制，现场按钮通常不作为主要控制方式。
注意：切换控制模式前，应确认设备当前状态，避免运行过程中误切换导致异常。