## Overview
配电柜AR系统 — 知识库快速索引
分类 | 搜索关键词 | 显示标题 | 操作步骤（摘要）
操作流程（9条）
操作流程 | 停电、断电、检修、挂牌、验电 | 低压配电柜停电操作流程 | 通知相关人员并确认负荷可以停运。 → 依次断开负荷开关，避免带负荷直接拉隔离开关。 → 断开主开关或上级电源开关，并确认开关处于分闸位置。 …（共5步）
操作流程 | 送电、合闸、恢复供电、上电 | 低压配电柜送电操作流程 | 确认检修人员、工具和临时接地线已经撤离。 → 检查柜门、接线端子、保护装置和负荷侧状态正常。 → 摘除警示牌前再次确认具备送电条件。 …（共5步）
操作流程 | 高压、停电、高压开关、真空断路器、隔离 | 高压配电柜停电操作流程 | 接到调度指令后核对设备双重编号，确认停电范围。 → 穿绝缘鞋、戴绝缘手套，站在绝缘垫上操作。 → 断开高压断路器，确认分闸指示灯亮且机械指示正确。 …（共5步）
操作流程 | 高压、送电、高压开关、合闸、恢复 | 高压配电柜送电操作流程 | 接到调度送电指令后，核对设备编号和送电范围。 → 穿绝缘鞋、戴绝缘手套，撤除接地线和安全遮栏。 → 合上隔离开关，确认触头接触到位。 …（共5步）
操作流程 | 紧急、急停、紧急停电、事故停电、紧急分闸 | 配电柜紧急停电操作流程 | 遇触电、火灾、设备冒烟等紧急情况立即按下急停按钮。 → 或直接分断主断路器，切断上级电源。 → 大声呼救并拨打相关急救电话。 …（共5步）
操作流程 | 倒闸、切换电源、双电源切换、备自投 | 配电柜倒闸操作流程 | 核对当前运行方式和倒闸操作票内容。 → 确认备用电源侧电压、相序正常。 → 先合备用电源开关，后断开原运行电源开关。 …（共5步）
操作流程 | 旁路、旁路开关、替代、不停电检修 | 低压配电柜旁路替代操作流程 | 确认旁路母线及旁路开关状态正常。 → 合上旁路开关与待替代回路的连接开关。 → 合上旁路开关，确认电流分配正常。 …（共5步）
操作流程 | AR、识别、按钮、面板、怎么用 | AR配电柜系统使用方法 | 运行Unity场景后，将摄像头对准配电柜识别图。 → 识别成功后，场景会在配电柜上叠加虚拟按钮和说明面板。 → 点击带有碰撞体的虚拟按钮，可查看对应部件说明或操作提示。 …（共5步）
操作流程 | 五防、闭锁、联锁、防误操作、机械锁 | 配电柜五防闭锁功能检查 | 一防：防止误分误合断路器。检查分合闸按钮标识和颜色。 → 二防：防止带负荷分合隔离开关。验证机械联锁和电气联锁有效。 → 三防：防止带电挂接地线。验证电气闭锁和程序锁可靠。 …（共5步）
故障处理（16条）
故障处理 | 熔断器、保险、熔丝、短路、过载 | 熔断器熔断故障处理 | 先断开对应回路电源并验电，禁止带电更换熔断器。 → 检查熔断器外观和熔断指示，确认故障相别或回路。 → 排查线路短路、设备过载、接线松动或负荷异常原因。 …（共5步）
故障处理 | 断路器、跳闸、过载、短路、漏电 | 断路器跳闸后的处理流程 | 不要立即反复合闸，先记录跳闸时间、负荷和保护动作信息。 → 断开下级负荷，检查是否存在短路、过载、漏电或设备故障。 → 检查断路器外观、接线端子、温升和异味。 …（共5步）
故障处理 | 接触器、不吸合、触点烧毁、电磁线圈、噪声 | 接触器故障排查与处理 | 检查控制回路电源是否正常，熔断器是否断开。 → 测量接触器线圈电阻，判断线圈是否烧毁或匝间短路。 → 检查触点是否有烧蚀、熔焊或氧化现象，必要时打磨或更换。 …（共5步）
故障处理 | 热继电器、过载保护、误动作、整定、复位 | 热继电器故障及误动作处理 | 检查热继电器整定电流是否与被保护设备匹配。 → 确认三相电流是否平衡，排除单相运行或缺相故障。 → 检查热元件是否因环境温度过高或散热不良导致误动作。 …（共5步）
故障处理 | 电压、波动、过高、过低、电压不稳 | 配电柜电压异常波动处理 | 先通过电压表或监控系统确认异常幅度和持续时间。 → 检查上级变压器分接开关位置、电容器投切状态。 → 排查是否有大容量负荷频繁启停造成冲击。 …（共5步）
故障处理 | 电流、过大、不平衡、缺相、偏流 | 配电柜电流异常处理 | 通过电流表和监控系统对比三相电流值，确认不平衡度。 → 检查大容量单相负荷是否集中在一相上。 → 测量各相电压，排除缺相或电压不平衡导致电流不平衡。 …（共5步）
故障处理 | 接地、漏电、对地短路、零序电流、绝缘下降 | 配电柜接地故障排查处理 | 通过漏电保护器或零序电流互感器确认接地回路。 → 断开各分支回路，逐路试送查找故障回路。 → 对故障回路进行绝缘电阻测试，查找绝缘薄弱点。 …（共5步）
故障处理 | 母排、母线、发热、连接松动、放电 | 配电柜母排故障排查处理 | 用红外测温仪扫描母排各处连接点温度。 → 检查母排螺栓紧固力矩是否达标，有无松动变色。 → 检查母排绝缘支撑件是否开裂、积尘或受潮放电。 …（共5步）
故障处理 | 电缆、绝缘击穿、电缆头、外皮破损、进水 | 配电柜进出线电缆故障处理 | 断开故障电缆两侧电源并验电。 → 用兆欧表分段摇测电缆绝缘电阻，定位故障点。 → 检查电缆头是否有放电痕迹、发热变色或渗油。 …（共5步）
故障处理 | 开关拒动、分合闸、操作机构、卡涩、控制回路 | 配电柜开关拒动分合闸失灵排查 | 检查控制电源是否正常，控制熔断器是否断开。 → 用万用表测量分合闸线圈两端电压是否到位。 → 检查操作机构机械部分是否有卡涩、生锈或变形。 …（共5步）
故障处理 | 指示灯、灯不亮、电源灯、运行灯、故障灯 | 配电柜指示灯不亮排查 | 确认上级电源和控制电源是否正常。 → 检查对应回路开关、熔断器和控制保险是否断开或熔断。 → 检查指示灯接线端子是否松动、脱落或氧化。 …（共5步）
故障处理 | 电流表、读数不准、电流互感器、表计、二次回路 | 配电柜电流表读数异常排查 | 对比各相电流表读数，判断是单相异常还是全部异常。 → 检查电流互感器二次回路是否开路、短路或端子松动。 → 用钳形电流表实测一次电流，与表计对比偏差。 …（共5步）
故障处理 | 功率因数、无功补偿、电容器、电费 | 配电柜功率因数过低处理 | 通过功率因数表或电能质量分析仪读取当前PF值。 → 检查电容器组是否全部投入，电容是否衰减或损坏。 → 排查是否有大量感性负荷如空载电机长期运行。 …（共5步）
故障处理 | 控制回路、断线、合闸回路、分闸回路 | 配电柜控制回路断线故障处理 | 控制回路断线将导致开关不能分合闸，应立即处理。 → 用万用表从电源端逐段测量控制回路电压，定位断线点。 → 常见原因为端子排松动、继电器触点接触不良和导线断裂。 …（共5步）
故障处理 | 信号、报警、遥信、故障信号不返回 | 配电柜信号回路异常排查 | 检查信号电源是否正常，信号熔断器是否断开。 → 检查信号继电器和辅助开关触点是否接触良好。 → 用万用表检查信号回路接线有无松动脱落。 …（共5步）
故障处理 | PT、电压互感器、二次侧、熔断器 | 电压互感器二次回路故障处理 | PT二次回路熔断器熔断会导致电压信号丢失，可能引起保护误动或拒动。 → 检查PT二次回路有无短路或过载。 → 更换同规格熔断器前先断开相关保护和自动装置。 …（共5步）
巡检维护（14条）
巡检维护 | 巡检、每日、日常检查、交接班 | 配电柜日常巡检项目及标准 | 检查配电柜外观有无变形、锈蚀、积尘和异响。 → 观察各仪表指示数值是否在正常范围内并记录。 → 检查指示灯和信号装置显示是否正常。 …（共5步）
巡检维护 | 月度、每月、定期检查、继电保护 | 配电柜月度巡检项目及标准 | 完成日常巡检全部项目。 → 检查各开关操作机构灵活性，有无卡涩。 → 清洁柜内外灰尘，检查通风散热风扇运转情况。 …（共5步）
巡检维护 | 季度、每季、定期检查、绝缘、保护测试 | 配电柜季度巡检项目及标准 | 完成月度巡检全部项目。 → 对关键回路进行绝缘电阻测试并记录。 → 检查保护装置整定值与最新定值单核对。 …（共5步）
巡检维护 | 年度、每年、大修、停电检修、预防性试验 | 配电柜年度检修项目及标准 | 向调度申请停电计划，按停电操作流程切断全部电源。 → 全面清洁柜内母排、绝缘件、触头和接线端子。 → 按规定力矩紧固全部一次、二次回路连接螺栓。 …（共5步）
巡检维护 | 红外、测温、热成像、发热点、温度 | 配电柜红外测温巡检方法 | 使用经校准的红外热成像仪或红外测温仪进行扫描。 → 重点扫描母排连接处、开关触头、电缆接线端子和熔断器座。 → 对比同负载条件下三相温度差异，温差超15度需重点关注。 …（共5步）
巡检维护 | 柜体、外观、环境、防尘、防水、通风 | 配电柜柜体及环境检查 | 检查柜体有无锈蚀、变形、漆面脱落和机械损伤。 → 检查柜门锁、铰链和密封条是否完好。 → 检查通风散热风扇、过滤网是否堵塞或异响。 …（共5步）
巡检维护 | 接地、等电位、接地线、接地电阻 | 配电柜接地及等电位连接巡检 | 检查所有设备接地线连接是否牢固，有无锈蚀断股。 → 检查等电位连接带和跨接线的完整性和连续性。 → 目视检查接地干线、分支线和标识是否完好。 …（共5步）
巡检维护 | 清洁、除尘、清扫、卫生 | 配电柜定期清洁维护方法 | 清洁前必须按停电操作流程切断电源并验电。 → 使用干燥压缩空气或吸尘器清除柜内灰尘。 → 用无水酒精或专用清洁剂擦拭绝缘件和触头表面。 …（共5步）
巡检维护 | 紧固、螺栓、力矩、松动、端子 | 配电柜螺栓紧固维护标准 | 年度检修时应对所有一次、二次回路螺栓进行紧固。 → 使用力矩扳手，按设备制造商的力矩推荐值紧固。 → 重点检查母排连接螺栓、开关进出线端子和电缆接线端子。 …（共5步）
巡检维护 | 绝缘、摇表、兆欧表、电阻测试、绝缘电阻 | 配电柜绝缘电阻测试方法 | 使用对应电压等级的兆欧表进行测试。 → 低压设备用500V兆欧表，高压设备用2500V兆欧表。 → 测试前必须确认设备已停电并验电。 …（共5步）
巡检维护 | 回路电阻、接触电阻、微欧计、主回路 | 配电柜回路电阻测试方法 | 使用直流微欧计或回路电阻测试仪进行测量。 → 测量主回路中开关触头、母排连接处等关键节点的接触电阻。 → 对比出厂值和历史数据，电阻值显著增大说明接触不良。 …（共5步）
巡检维护 | 二次回路、控制回路、信号回路、端子排 | 配电柜二次回路检查维护 | 检查二次回路接线端子排有无松动、锈蚀或受潮。 → 紧固端子排螺丝，检查导线有无断股或绝缘破损。 → 检查中间继电器和辅助继电器动作是否灵活。 …（共5步）
巡检维护 | 润滑、机械、操作机构、润滑油、保养 | 配电柜操作机构机械润滑 | 对断路器、隔离开关和接触器的操作机构活动部件进行润滑。 → 使用适合电气设备的专用润滑脂，不得使用普通黄油。 → 清洁旧油脂后再涂抹新润滑脂，避免油脂过量。 …（共5步）
巡检维护 | 记录、档案、检修报告、台账、管理 | 配电柜检修记录与档案管理 | 每次检修必须填写检修记录，包括检修内容、更换部件和测试数据。 → 建立每台配电柜的设备台账和技术档案。 → 记录断路器动作次数、保护动作记录和故障记录。 …（共5步）
安全规范（6条）
安全规范 | 安全、防护、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽 | 配电柜操作个人防护装备要求 | 进入配电室必须佩戴安全帽。 → 操作高低压设备必须穿绝缘鞋。 → 高压操作须佩戴绝缘手套，并检查手套的有效期和气密性。 …（共5步）
安全规范 | 验电、验电器、验电笔、确认无电、安全措施 | 配电柜验电操作安全规范 | 验电前必须在已知有电的设备上测试验电器是否正常。 → 验电时应逐相进行，不得遗漏任何一相。 → 验电时操作人员应站在绝缘垫上，身体不得触碰柜体和接地体。 …（共5步）
安全规范 | 接地线、挂地线、接地刀闸、安全接地 | 配电柜挂接地线操作规范 | 验电确认无电后立即挂接地线。 → 接地线的接地端必须先行可靠接地，再接导体端。 → 挂接地线顺序：先接接地端，再接导体端，并逐相进行。 …（共5步）
安全规范 | 安全距离、间距、高压距离、带电距离 | 配电柜操作安全距离规范 | 低压设备0.4kV带电操作安全距离不小于0.1米。 → 10kV高压设备安全距离不小于0.7米。 → 35kV高压设备安全距离不小于1.0米。 …（共5步）
安全规范 | 触电、急救、心肺复苏、脱离电源 | 配电柜作业触电急救流程 | 发现触电者后，首先迅速切断电源或使用绝缘物使伤者脱离电源。 → 在确保自身安全的前提下，检查伤者意识和呼吸。 → 无呼吸无心跳者立即进行心肺复苏，按压与人工呼吸比30比2。 …（共5步）
安全规范 | 操作票、工作票、操作顺序、监护、复诵 | 配电柜操作票填写与执行规范 | 高压操作必须填写操作票，按操作顺序逐项填写设备编号和操作内容。 → 操作票须经审核人审批签名后方可执行。 → 操作时一人操作，一人监护，逐项复诵确认后执行。 …（共5步）
应急处置（5条）
应急处置 | 火灾、着火、灭火、电气火灾、浓烟 | 配电柜电气火灾应急处置 | 发现火情立即按紧急停电流程切断电源。 → 使用干粉灭火器或CO2灭火器灭火，严禁用水。 → 若火势无法控制立即拨打119，疏散人员至安全区域。 …（共5步）
应急处置 | 洪涝、进水、受潮、水淹、浸泡 | 配电柜洪涝进水应急处置 | 若配电室进水，立即切断上级电源，防止触电。 → 排水后对所有设备进行自然通风和烘干处理。 → 逐台设备进行绝缘电阻测试，不合格的禁止投运。 …（共5步）
应急处置 | 小动物、老鼠、蛇、短路、防护 | 配电柜小动物引发短路处理 | 发现小动物引发短路跳闸后，先确认开关已断开并验电。 → 清理柜内小动物尸体和短路电弧残留物。 → 检查被短路损坏的元件，更换熔断器或修复触头。 …（共5步）
应急处置 | 人身触电、电伤、脱离电源、急救、事故 | 配电柜人身触电事故应急处置 | 立即切断相关回路电源。如无法断电，用绝缘棒将触电者脱离电源。 → 切勿用手直接接触触电者。 → 检查触电者意识和呼吸，必要时立即进行心肺复苏。 …（共5步）
应急处置 | 大面积停电、全停、恢复供电、应急预案 | 配电柜大面积停电应急处置 | 立即向调度和上级汇报停电范围和初步判断原因。 → 检查上级进线电源是否正常，判断是内部故障还是外部停电。 → 若是外部电网停电，保持开关状态等待电网恢复。 …（共5步）
设备管理（4条）
设备管理 | 备件、库存、储备、易损件 | 配电柜备品备件管理方法 | 建立备品备件台账，包括名称、型号、数量、存放位置和供应商。 → 常用备件：熔断器、指示灯、接触器线圈、辅助开关、密封条。 → 关键备件保持最低安全库存，使用后及时补充。 …（共5步）
设备管理 | 熔断器、选型、额定电流、分断能力、类型 | 配电柜熔断器选型与替换指南 | 熔断器额定电压应不低于回路工作电压。 → 额定电流应根据被保护回路的正常工作电流选择。 → 分断能力应大于回路可能出现的最大短路电流。 …（共5步）
设备管理 | 断路器、选型、额定电流、分断能力、MCCB、ACB | 配电柜断路器选型与更换指南 | 塑壳断路器MCCB适用于630A以下回路，框架断路器ACB适用于大电流回路。 → 额定电压和额定电流应满足回路运行要求。 → 分断能力应大于该点的预期短路电流。 …（共5步）
设备管理 | 负载率、负荷率、容量、扩容、经济运行 | 配电柜负载率监测与管理 | 通过电流表或监控系统计算每回路实际负载率。 → 断路器长期负载率不宜超过额定电流的80%。 → 变压器负载率在40%至70%之间经济性较好。 …（共5步）
直流系统（4条）
直流系统 | 蓄电池、直流、充电、放电、电压 | 配电柜直流系统蓄电池维护 | 每月检查蓄电池外观有无鼓包、漏液和接线端子腐蚀。 → 测量每节蓄电池的端电压和整组总电压并记录。 → 每年做一次核对性放电试验，检查电池容量。 …（共5步）
直流系统 | 充电机、直流屏、充电模块、整流 | 配电柜直流充电机故障处理 | 检查充电机交流输入电源是否正常。 → 检查充电机输出直流电压和电流是否在设定范围内。 → 查看充电机面板报警信息和故障代码。 …（共5步）
直流系统 | 直流接地、直流系统、绝缘监测、正极接地、负极接地 | 配电柜直流系统接地故障排查 | 通过直流绝缘监测装置确认是正极接地还是负极接地。 → 按照先室外后室内、先信号后控制的顺序逐路拉路查找接地点。 → 重点检查雨天或潮湿环境中室外直流回路进水受潮。 …（共5步）
直流系统 | 直流屏、直流柜、操作电源、信号电源 | 直流屏日常巡检与维护 | 检查直流母线电压是否在额定值范围内。 → 检查充电机工作电流、浮充电压是否正常。 → 检查直流馈出回路熔断器或开关状态。 …（共5步）
监测诊断（8条）
监测诊断 | 温升、温度、过热、散热 | 配电柜温升监测与限值管理 | 配电柜内各元件的允许温升应符合铭牌和标准要求。 → 一般铜母排接触连接点温升不超过50K。 → 开关触头和刀闸接触面温升不超过65K。 …（共5步）
监测诊断 | 通风、散热、风扇、空调 | 配电柜通风散热系统维护 | 检查柜内散热风扇运转是否正常，有无异常噪音。 → 清洁风扇滤网，确保进风口和出风口畅通。 → 检查配电室空调或通风设备是否正常运行。 …（共5步）
监测诊断 | 谐波、THD、滤波、有源滤波器、电能质量 | 配电柜谐波污染与治理 | 通过电能质量分析仪测量电压和电流谐波总畸变率。 → 配电系统电压总谐波畸变率THDu不应超过5%。 → 谐波主要来源于变频器、UPS、开关电源等非线性负荷。 …（共5步）
监测诊断 | 三相不平衡、零序电流、负序、调整负荷 | 配电柜三相不平衡治理 | 用钳形电流表同时测量三相电流，计算不平衡度。 → 三相电流不平衡度不应超过15%。 → 不平衡过大的主要原因是单相负荷分配不均。 …（共5步）
监测诊断 | 无功、电容器、SVG、补偿、投切 | 配电柜自动无功补偿装置维护 | 检查电容器组外观有无鼓包、漏液和接线端子发热。 → 测量电容器容量，衰减超过额定值负5%的应更换。 → 检查电容器投切接触器或晶闸管开关是否正常。 …（共5步）
监测诊断 | UPS、不间断电源、电池 | 配电柜配套UPS系统维护 | 定期检查UPS输入输出参数、负载率和电池状态。 → 每季度进行一次UPS蓄电池充放电测试。 → 检查UPS散热风扇和过滤网状态，保持通风良好。 …（共5步）
监测诊断 | 剩余电流、漏电流、电气火灾、在线监测 | 配电柜剩余电流在线监测 | 安装剩余电流式电气火灾监控探测器，实时监测回路漏电流。 → 剩余电流报警阈值一般设置为300mA至500mA。 → 当剩余电流超过阈值时应报警并通知运维人员排查。 …（共5步）
监测诊断 | 防雷、接地电阻、避雷器、SPD、等电位 | 配电柜防雷接地系统检测方法 | 每年雷雨季节前使用接地电阻测试仪测量接地电阻。 → 独立避雷针接地电阻应不大于10欧姆。 → 配电系统共用接地电阻一般要求不大于4欧姆。 …（共5步）
其他（9条）
其他 | 配电室、安全、管理、消防、应急灯 | 配电室安全管理要求 | 配电室应设置明显的高压危险和未经许可不得入内标志。 → 配电室应配备干粉灭火器或CO2灭火器，不得使用水灭火。 → 应急照明、疏散指示和应急逃生通道必须保持完好畅通。 …（共5步）
其他 | 过流、过负荷、定时限、反时限、保护动作 | 配电柜过流保护动作处理 | 记录保护动作时间、动作值和故障相别。 → 检查保护装置整定值与定值单是否一致。 → 分析动作时的负荷电流是否超过整定值。 …（共5步）
其他 | 欠压、低电压、电压跌落、晃电、电机重启 | 配电柜欠压保护动作处理 | 记录欠压保护动作时的电压值和持续时间。 → 检查上级电源和变压器是否存在电压跌落问题。 → 确认是否为外部电网晃电导致的大范围电压骤降。 …（共5步）
其他 | 零序、接地保护、漏电保护、RCD、剩余电流 | 配电柜零序接地保护动作处理 | 记录零序电流值，判断是瞬时接地还是持续接地。 → 检查各分支回路绝缘情况，逐路投切定位故障回路。 → 用兆欧表对故障回路摇测绝缘，查找接地点。 …（共5步）
其他 | 差动、差动保护、变压器保护、纵差、平衡 | 配电柜差动保护动作处理 | 差动保护动作表明被保护设备（变压器/母线）内部故障，严禁盲目试送。 → 记录保护动作信息和故障录波数据。 → 检查被保护设备外观有无喷油、变形、烧焦痕迹。 …（共5步）
其他 | 弧光、电弧、弧闪、光保护、燃弧 | 配电柜弧光保护系统及动作处理 | 弧光保护动作说明柜内发生电弧故障，已自动快速切除电源。 → 人员立即撤离，检查有无人员受伤并急救。 → 检查弧光传感器触发位置和故障录波数据。 …（共5步）
其他 | 频率、低频、高频、周波、孤岛 | 配电柜频率异常保护处理 | 记录频率异常时的实际频率值和持续时间。 → 频率异常通常由上级电网故障或大型发电机组跳闸引起。 → 低频时自备发电机应自动启动并网。 …（共5步）
其他 | 备自投、BZT、自动切换、ATS、不间断 | 配电柜备自投装置动作及测试 | 备自投动作后检查切换原因：主供电源失压或开关误动。 → 确认主供电源已恢复且稳定后再切换回主供。 → 定期对备自投装置进行功能测试并记录。 …（共5步）
其他 | 雷击、雷害、避雷器、雷电流、过电压 | 配电柜雷击后检查处理 | 雷击后立即检查避雷器动作计数器和放电痕迹。 → 检查所有保护装置有无动作记录。 → 检查绝缘子、电缆头和母线有无闪络放电痕迹。 …（共5步）

## S1_操作流程
配电柜知识库 — 操作流程
搜索关键词 | 显示标题 | 完整操作步骤
停电、断电、检修、挂牌、验电 | 低压配电柜停电操作流程 | 1. 通知相关人员并确认负荷可以停运。 2. 依次断开负荷开关，避免带负荷直接拉隔离开关。 3. 断开主开关或上级电源开关，并确认开关处于分闸位置。 4. 使用合格验电器验电，确认对应回路无电。 5. 挂上禁止合闸有人工作警示牌，并做好必要的隔离防护。
送电、合闸、恢复供电、上电 | 低压配电柜送电操作流程 | 1. 确认检修人员、工具和临时接地线已经撤离。 2. 检查柜门、接线端子、保护装置和负荷侧状态正常。 3. 摘除警示牌前再次确认具备送电条件。 4. 先合上主开关或上级电源，再按顺序合上各分支负荷开关。 5. 观察电压、电流、指示灯和异常声响，确认运行稳定。
高压、停电、高压开关、真空断路器、隔离 | 高压配电柜停电操作流程 | 1. 接到调度指令后核对设备双重编号，确认停电范围。 2. 穿绝缘鞋、戴绝缘手套，站在绝缘垫上操作。 3. 断开高压断路器，确认分闸指示灯亮且机械指示正确。 4. 拉开隔离开关，确认触头分离到位并挂机械闭锁。 5. 在可能来电侧验电，确认无电后挂接地线。
高压、送电、高压开关、合闸、恢复 | 高压配电柜送电操作流程 | 1. 接到调度送电指令后，核对设备编号和送电范围。 2. 穿绝缘鞋、戴绝缘手套，撤除接地线和安全遮栏。 3. 合上隔离开关，确认触头接触到位。 4. 合上高压断路器，观察分合闸指示和仪表变化。 5. 检查电流、电压正常，无异常声响和气味。
紧急、急停、紧急停电、事故停电、紧急分闸 | 配电柜紧急停电操作流程 | 1. 遇触电、火灾、设备冒烟等紧急情况立即按下急停按钮。 2. 或直接分断主断路器，切断上级电源。 3. 大声呼救并拨打相关急救电话。 4. 在确保自身安全前提下对受伤人员进行施救。 5. 保护好现场，通知负责人并做好事故记录。
倒闸、切换电源、双电源切换、备自投 | 配电柜倒闸操作流程 | 1. 核对当前运行方式和倒闸操作票内容。 2. 确认备用电源侧电压、相序正常。 3. 先合备用电源开关，后断开原运行电源开关。 4. 检查切换后各回路电流、电压正常。 5. 填写倒闸操作记录并汇报调度。
旁路、旁路开关、替代、不停电检修 | 低压配电柜旁路替代操作流程 | 1. 确认旁路母线及旁路开关状态正常。 2. 合上旁路开关与待替代回路的连接开关。 3. 合上旁路开关，确认电流分配正常。 4. 断开原回路开关，做好隔离和挂锁。 5. 在旁路运行期间加强巡视，记录电流和温度。
AR、识别、按钮、面板、怎么用 | AR配电柜系统使用方法 | 1. 运行Unity场景后，将摄像头对准配电柜识别图。 2. 识别成功后，场景会在配电柜上叠加虚拟按钮和说明面板。 3. 点击带有碰撞体的虚拟按钮，可查看对应部件说明或操作提示。 4. 再次点击同一按钮可隐藏说明面板。 5. 在搜索输入框中输入问题并按回车，可使用AI问答查询操作流程。
五防、闭锁、联锁、防误操作、机械锁 | 配电柜五防闭锁功能检查 | 1. 一防：防止误分误合断路器。检查分合闸按钮标识和颜色。 2. 二防：防止带负荷分合隔离开关。验证机械联锁和电气联锁有效。 3. 三防：防止带电挂接地线。验证电气闭锁和程序锁可靠。 4. 四防：防止带接地线合闸。验证接地刀闸与断路器的联锁。 5. 五防：防止误入带电间隔。检查柜门联锁和电磁锁功能。

## S2_故障处理
配电柜知识库 — 故障处理
搜索关键词 | 显示标题 | 完整操作步骤
熔断器、保险、熔丝、短路、过载 | 熔断器熔断故障处理 | 1. 先断开对应回路电源并验电，禁止带电更换熔断器。 2. 检查熔断器外观和熔断指示，确认故障相别或回路。 3. 排查线路短路、设备过载、接线松动或负荷异常原因。 4. 更换同型号、同规格、同额定电流的合格熔断器。 5. 恢复供电后观察电流和温升，若再次熔断应停止送电并继续排查。
断路器、跳闸、过载、短路、漏电 | 断路器跳闸后的处理流程 | 1. 不要立即反复合闸，先记录跳闸时间、负荷和保护动作信息。 2. 断开下级负荷，检查是否存在短路、过载、漏电或设备故障。 3. 检查断路器外观、接线端子、温升和异味。 4. 排除故障后先空载试合，再逐级投入负荷。 5. 若再次跳闸，应停止送电并由专业人员进一步检测保护整定和线路绝缘。
接触器、不吸合、触点烧毁、电磁线圈、噪声 | 接触器故障排查与处理 | 1. 检查控制回路电源是否正常，熔断器是否断开。 2. 测量接触器线圈电阻，判断线圈是否烧毁或匝间短路。 3. 检查触点是否有烧蚀、熔焊或氧化现象，必要时打磨或更换。 4. 检查衔铁及铁芯表面是否清洁，有无异物卡阻导致噪声。 5. 更换损坏部件后进行通断试验，确认动作可靠。
热继电器、过载保护、误动作、整定、复位 | 热继电器故障及误动作处理 | 1. 检查热继电器整定电流是否与被保护设备匹配。 2. 确认三相电流是否平衡，排除单相运行或缺相故障。 3. 检查热元件是否因环境温度过高或散热不良导致误动作。 4. 手动复位后观察电流变化，若反复动作应降低负荷或检查设备。 5. 更换损坏的热继电器需确认型号、整定范围和接线端子一致。
电压、波动、过高、过低、电压不稳 | 配电柜电压异常波动处理 | 1. 先通过电压表或监控系统确认异常幅度和持续时间。 2. 检查上级变压器分接开关位置、电容器投切状态。 3. 排查是否有大容量负荷频繁启停造成冲击。 4. 检查电压互感器及其二次回路是否断线或接触不良。 5. 若电压长期异常，联系供电部门调整变压器分接头或投切无功补偿装置。
电流、过大、不平衡、缺相、偏流 | 配电柜电流异常处理 | 1. 通过电流表和监控系统对比三相电流值，确认不平衡度。 2. 检查大容量单相负荷是否集中在一相上。 3. 测量各相电压，排除缺相或电压不平衡导致电流不平衡。 4. 用红外测温仪扫描各接头和导线，查找发热点。 5. 调整负荷分配或检查电动机等设备是否存在匝间短路。
接地、漏电、对地短路、零序电流、绝缘下降 | 配电柜接地故障排查处理 | 1. 通过漏电保护器或零序电流互感器确认接地回路。 2. 断开各分支回路，逐路试送查找故障回路。 3. 对故障回路进行绝缘电阻测试，查找绝缘薄弱点。 4. 检查电缆外皮破损、接线端子对地距离和受潮情况。 5. 修复绝缘缺陷后复测绝缘电阻，确认合格再送电。
母排、母线、发热、连接松动、放电 | 配电柜母排故障排查处理 | 1. 用红外测温仪扫描母排各处连接点温度。 2. 检查母排螺栓紧固力矩是否达标，有无松动变色。 3. 检查母排绝缘支撑件是否开裂、积尘或受潮放电。 4. 停电后清洁母排表面，处理氧化层和放电痕迹。 5. 按规定力矩重新紧固，涂导电膏或防氧化脂，复测回路电阻。
电缆、绝缘击穿、电缆头、外皮破损、进水 | 配电柜进出线电缆故障处理 | 1. 断开故障电缆两侧电源并验电。 2. 用兆欧表分段摇测电缆绝缘电阻，定位故障点。 3. 检查电缆头是否有放电痕迹、发热变色或渗油。 4. 对受潮电缆做除潮处理后再测绝缘，不合格的更换。 5. 重新制作电缆头需按工艺规范，注意应力控制和防水密封。
开关拒动、分合闸、操作机构、卡涩、控制回路 | 配电柜开关拒动分合闸失灵排查 | 1. 检查控制电源是否正常，控制熔断器是否断开。 2. 用万用表测量分合闸线圈两端电压是否到位。 3. 检查操作机构机械部分是否有卡涩、生锈或变形。 4. 检查辅助开关触点接触是否良好。 5. 排除电气和机械故障后，手动分合闸数次确认灵活可靠。
指示灯、灯不亮、电源灯、运行灯、故障灯 | 配电柜指示灯不亮排查 | 1. 确认上级电源和控制电源是否正常。 2. 检查对应回路开关、熔断器和控制保险是否断开或熔断。 3. 检查指示灯接线端子是否松动、脱落或氧化。 4. 在断电确认后更换同规格指示灯或灯泡模块。 5. 恢复供电后观察指示状态是否与设备实际运行状态一致。
电流表、读数不准、电流互感器、表计、二次回路 | 配电柜电流表读数异常排查 | 1. 对比各相电流表读数，判断是单相异常还是全部异常。 2. 检查电流互感器二次回路是否开路、短路或端子松动。 3. 用钳形电流表实测一次电流，与表计对比偏差。 4. 电流互感器二次侧严禁开路运行，排查时先短路后操作。 5. 确认表计或互感器故障后停电更换，重新校准比对。
功率因数、无功补偿、电容器、电费 | 配电柜功率因数过低处理 | 1. 通过功率因数表或电能质量分析仪读取当前PF值。 2. 检查电容器组是否全部投入，电容是否衰减或损坏。 3. 排查是否有大量感性负荷如空载电机长期运行。 4. 修复或更换损坏电容器，合理设置投切阈值和延时。 5. 目标功率因数宜控制在0.90至0.95，避免过补偿导致电压升高。
控制回路、断线、合闸回路、分闸回路 | 配电柜控制回路断线故障处理 | 1. 控制回路断线将导致开关不能分合闸，应立即处理。 2. 用万用表从电源端逐段测量控制回路电压，定位断线点。 3. 常见原因为端子排松动、继电器触点接触不良和导线断裂。 4. 检查开关柜门上的行程开关和联锁接点是否正常。 5. 修复后测试分合闸功能，确认控制回路正常。
信号、报警、遥信、故障信号不返回 | 配电柜信号回路异常排查 | 1. 检查信号电源是否正常，信号熔断器是否断开。 2. 检查信号继电器和辅助开关触点是否接触良好。 3. 用万用表检查信号回路接线有无松动脱落。 4. 核对DCS或监控系统信号与现场实际状态是否一致。 5. 信号回路检修后应逐项模拟测试信号发送功能。
PT、电压互感器、二次侧、熔断器 | 电压互感器二次回路故障处理 | 1. PT二次回路熔断器熔断会导致电压信号丢失，可能引起保护误动或拒动。 2. 检查PT二次回路有无短路或过载。 3. 更换同规格熔断器前先断开相关保护和自动装置。 4. 熔断器更换后再投入保护装置，确认电压信号恢复正常。 5. PT二次回路严禁短路运行。

## S3_巡检维护
配电柜知识库 — 巡检维护
搜索关键词 | 显示标题 | 完整操作步骤
巡检、每日、日常检查、交接班 | 配电柜日常巡检项目及标准 | 1. 检查配电柜外观有无变形、锈蚀、积尘和异响。 2. 观察各仪表指示数值是否在正常范围内并记录。 3. 检查指示灯和信号装置显示是否正常。 4. 用红外测温仪快速扫描各连接点有无过热。 5. 检查柜内有无异味、异响或小动物活动痕迹。
月度、每月、定期检查、继电保护 | 配电柜月度巡检项目及标准 | 1. 完成日常巡检全部项目。 2. 检查各开关操作机构灵活性，有无卡涩。 3. 清洁柜内外灰尘，检查通风散热风扇运转情况。 4. 检查熔断器、接触器、继电器有无变色或动作异常。 5. 抽查接线端子紧固情况，做局部红外测温记录。
季度、每季、定期检查、绝缘、保护测试 | 配电柜季度巡检项目及标准 | 1. 完成月度巡检全部项目。 2. 对关键回路进行绝缘电阻测试并记录。 3. 检查保护装置整定值与最新定值单核对。 4. 试验备用电源自动切换装置功能是否正常。 5. 检查接地线和等电位连接是否完好。
年度、每年、大修、停电检修、预防性试验 | 配电柜年度检修项目及标准 | 1. 向调度申请停电计划，按停电操作流程切断全部电源。 2. 全面清洁柜内母排、绝缘件、触头和接线端子。 3. 按规定力矩紧固全部一次、二次回路连接螺栓。 4. 进行绝缘电阻、回路电阻、耐压等预防性试验。 5. 检修记录归档，消除发现的全部缺陷后方可申请送电。
红外、测温、热成像、发热点、温度 | 配电柜红外测温巡检方法 | 1. 使用经校准的红外热成像仪或红外测温仪进行扫描。 2. 重点扫描母排连接处、开关触头、电缆接线端子和熔断器座。 3. 对比同负载条件下三相温度差异，温差超15度需重点关注。 4. 记录环境温度、负荷电流和测点温度作为基准数据。 5. 对异常发热点跟踪监测，必要时申请停电紧固或更换。
柜体、外观、环境、防尘、防水、通风 | 配电柜柜体及环境检查 | 1. 检查柜体有无锈蚀、变形、漆面脱落和机械损伤。 2. 检查柜门锁、铰链和密封条是否完好。 3. 检查通风散热风扇、过滤网是否堵塞或异响。 4. 检查配电室内温度、湿度是否在允许范围内。 5. 检查防鼠挡板、电缆封堵是否完好，有无小动物活动痕迹。
接地、等电位、接地线、接地电阻 | 配电柜接地及等电位连接巡检 | 1. 检查所有设备接地线连接是否牢固，有无锈蚀断股。 2. 检查等电位连接带和跨接线的完整性和连续性。 3. 目视检查接地干线、分支线和标识是否完好。 4. 抽查接地端子紧固力矩，必要时进行接地电阻测试。 5. 接地电阻应符合设计规范要求，超标的需增设接地极。
清洁、除尘、清扫、卫生 | 配电柜定期清洁维护方法 | 1. 清洁前必须按停电操作流程切断电源并验电。 2. 使用干燥压缩空气或吸尘器清除柜内灰尘。 3. 用无水酒精或专用清洁剂擦拭绝缘件和触头表面。 4. 清洁后检查所有元件的紧固和完好情况。 5. 清洁完成并检查无误后按送电流程恢复供电。
紧固、螺栓、力矩、松动、端子 | 配电柜螺栓紧固维护标准 | 1. 年度检修时应对所有一次、二次回路螺栓进行紧固。 2. 使用力矩扳手，按设备制造商的力矩推荐值紧固。 3. 重点检查母排连接螺栓、开关进出线端子和电缆接线端子。 4. 发现螺栓锈蚀或滑丝的必须更换同规格新螺栓。 5. 紧固后应在螺栓连接处做防松标记便于日常巡检。
绝缘、摇表、兆欧表、电阻测试、绝缘电阻 | 配电柜绝缘电阻测试方法 | 1. 使用对应电压等级的兆欧表进行测试。 2. 低压设备用500V兆欧表，高压设备用2500V兆欧表。 3. 测试前必须确认设备已停电并验电。 4. 分别测量各相对地和相间绝缘电阻并记录。 5. 低压回路绝缘电阻不小于0.5兆欧，高压回路应符合规程要求。
回路电阻、接触电阻、微欧计、主回路 | 配电柜回路电阻测试方法 | 1. 使用直流微欧计或回路电阻测试仪进行测量。 2. 测量主回路中开关触头、母排连接处等关键节点的接触电阻。 3. 对比出厂值和历史数据，电阻值显著增大说明接触不良。 4. 测试应在停电状态下进行，断开测量点两侧的电气连接。 5. 回路电阻超标处需重新紧固或打磨触头接触面。
二次回路、控制回路、信号回路、端子排 | 配电柜二次回路检查维护 | 1. 检查二次回路接线端子排有无松动、锈蚀或受潮。 2. 紧固端子排螺丝，检查导线有无断股或绝缘破损。 3. 检查中间继电器和辅助继电器动作是否灵活。 4. 用万用表检查控制回路通断和电压是否正常。 5. 二次回路绝缘测试使用500V兆欧表，绝缘电阻不小于1兆欧。
润滑、机械、操作机构、润滑油、保养 | 配电柜操作机构机械润滑 | 1. 对断路器、隔离开关和接触器的操作机构活动部件进行润滑。 2. 使用适合电气设备的专用润滑脂，不得使用普通黄油。 3. 清洁旧油脂后再涂抹新润滑脂，避免油脂过量。 4. 润滑后手动操作数次使油脂均匀分布。 5. 检查操作机构有无卡涩和异常响声，确认灵活可靠。
记录、档案、检修报告、台账、管理 | 配电柜检修记录与档案管理 | 1. 每次检修必须填写检修记录，包括检修内容、更换部件和测试数据。 2. 建立每台配电柜的设备台账和技术档案。 3. 记录断路器动作次数、保护动作记录和故障记录。 4. 检修记录需经检修人、验收人签字确认后归档。 5. 定期统计和分析检修数据，制定预防性维护计划。

## S4_安全规范
配电柜知识库 — 安全规范
搜索关键词 | 显示标题 | 完整操作步骤
安全、防护、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽 | 配电柜操作个人防护装备要求 | 1. 进入配电室必须佩戴安全帽。 2. 操作高低压设备必须穿绝缘鞋。 3. 高压操作须佩戴绝缘手套，并检查手套的有效期和气密性。 4. 根据作业内容选用护目镜、防电弧面罩等防护用品。 5. 工作服应为纯棉不易燃材料，严禁化纤衣物。
验电、验电器、验电笔、确认无电、安全措施 | 配电柜验电操作安全规范 | 1. 验电前必须在已知有电的设备上测试验电器是否正常。 2. 验电时应逐相进行，不得遗漏任何一相。 3. 验电时操作人员应站在绝缘垫上，身体不得触碰柜体和接地体。 4. 验电结果确认无电后方可进行后续接地或检修操作。 5. 验电器必须定期校验，过期或损坏的严禁使用。
接地线、挂地线、接地刀闸、安全接地 | 配电柜挂接地线操作规范 | 1. 验电确认无电后立即挂接地线。 2. 接地线的接地端必须先行可靠接地，再接导体端。 3. 挂接地线顺序：先接接地端，再接导体端，并逐相进行。 4. 接地线拆除顺序相反：先拆导体端，后拆接地端。 5. 接地线截面必须满足短路电流要求，不得使用替代导线。
安全距离、间距、高压距离、带电距离 | 配电柜操作安全距离规范 | 1. 低压设备0.4kV带电操作安全距离不小于0.1米。 2. 10kV高压设备安全距离不小于0.7米。 3. 35kV高压设备安全距离不小于1.0米。 4. 110kV设备安全距离不小于1.5米。 5. 在安全距离内必须设置安全遮栏和警示标识。
触电、急救、心肺复苏、脱离电源 | 配电柜作业触电急救流程 | 1. 发现触电者后，首先迅速切断电源或使用绝缘物使伤者脱离电源。 2. 在确保自身安全的前提下，检查伤者意识和呼吸。 3. 无呼吸无心跳者立即进行心肺复苏，按压与人工呼吸比30比2。 4. 呼叫120急救，持续急救直到专业医护人员到达。 5. 现场做好触电事故记录，保护现场配合事故调查。
操作票、工作票、操作顺序、监护、复诵 | 配电柜操作票填写与执行规范 | 1. 高压操作必须填写操作票，按操作顺序逐项填写设备编号和操作内容。 2. 操作票须经审核人审批签名后方可执行。 3. 操作时一人操作，一人监护，逐项复诵确认后执行。 4. 每完成一项操作立即在票上打钩标记。 5. 操作结束后操作票存档备查，保存期限不少于一年。

## S5_应急处置
配电柜知识库 — 应急处置
搜索关键词 | 显示标题 | 完整操作步骤
火灾、着火、灭火、电气火灾、浓烟 | 配电柜电气火灾应急处置 | 1. 发现火情立即按紧急停电流程切断电源。 2. 使用干粉灭火器或CO2灭火器灭火，严禁用水。 3. 若火势无法控制立即拨打119，疏散人员至安全区域。 4. 注意电气火灾产生的有毒烟雾，佩戴防毒面具或用湿毛巾捂住口鼻。 5. 火灾扑灭后保护好现场，配合消防部门和事故调查组调查原因。
洪涝、进水、受潮、水淹、浸泡 | 配电柜洪涝进水应急处置 | 1. 若配电室进水，立即切断上级电源，防止触电。 2. 排水后对所有设备进行自然通风和烘干处理。 3. 逐台设备进行绝缘电阻测试，不合格的禁止投运。 4. 检查二次回路端子排、继电器和仪表是否受潮锈蚀。 5. 全部设备绝缘合格后方可申请逐步恢复供电。
小动物、老鼠、蛇、短路、防护 | 配电柜小动物引发短路处理 | 1. 发现小动物引发短路跳闸后，先确认开关已断开并验电。 2. 清理柜内小动物尸体和短路电弧残留物。 3. 检查被短路损坏的元件，更换熔断器或修复触头。 4. 封堵电缆进出口和通风口，加装防鼠挡板和防虫网。 5. 恢复送电前检查绝缘合格，并记录事故经过防鼠措施。
人身触电、电伤、脱离电源、急救、事故 | 配电柜人身触电事故应急处置 | 1. 立即切断相关回路电源。如无法断电，用绝缘棒将触电者脱离电源。 2. 切勿用手直接接触触电者。 3. 检查触电者意识和呼吸，必要时立即进行心肺复苏。 4. 拨打120急救电话，同时通知单位安全管理部门。 5. 保护好事故现场，配合事故调查，分析原因并制定防范措施。
大面积停电、全停、恢复供电、应急预案 | 配电柜大面积停电应急处置 | 1. 立即向调度和上级汇报停电范围和初步判断原因。 2. 检查上级进线电源是否正常，判断是内部故障还是外部停电。 3. 若是外部电网停电，保持开关状态等待电网恢复。 4. 若是内部故障，按故障排查流程定位并隔离故障。 5. 电网恢复后按送电流程逐步恢复各回路供电，优先保障重要负荷。

## S6_设备管理
配电柜知识库 — 设备管理
搜索关键词 | 显示标题 | 完整操作步骤
备件、库存、储备、易损件 | 配电柜备品备件管理方法 | 1. 建立备品备件台账，包括名称、型号、数量、存放位置和供应商。 2. 常用备件：熔断器、指示灯、接触器线圈、辅助开关、密封条。 3. 关键备件保持最低安全库存，使用后及时补充。 4. 备件存放环境应干燥、通风、防尘，定期检查有效期。 5. 每季度盘点一次备件库存，做到账物相符。
熔断器、选型、额定电流、分断能力、类型 | 配电柜熔断器选型与替换指南 | 1. 熔断器额定电压应不低于回路工作电压。 2. 额定电流应根据被保护回路的正常工作电流选择。 3. 分断能力应大于回路可能出现的最大短路电流。 4. 电动机回路应选用aM或gG型熔断器，注意躲过启动电流。 5. 严禁用铜丝、铁丝等金属丝代替熔断器。
断路器、选型、额定电流、分断能力、MCCB、ACB | 配电柜断路器选型与更换指南 | 1. 塑壳断路器MCCB适用于630A以下回路，框架断路器ACB适用于大电流回路。 2. 额定电压和额定电流应满足回路运行要求。 3. 分断能力应大于该点的预期短路电流。 4. 保护特性整定范围应覆盖回路的正常工作电流和允许过载范围。 5. 更换断路器后需重新调整保护整定值并进行校验。
负载率、负荷率、容量、扩容、经济运行 | 配电柜负载率监测与管理 | 1. 通过电流表或监控系统计算每回路实际负载率。 2. 断路器长期负载率不宜超过额定电流的80%。 3. 变压器负载率在40%至70%之间经济性较好。 4. 负载率持续超过85%以上应列入扩容改造计划。 5. 记录每日峰值负荷，建立负载率趋势图用于容量规划。

## S7_直流系统
配电柜知识库 — 直流系统
搜索关键词 | 显示标题 | 完整操作步骤
蓄电池、直流、充电、放电、电压 | 配电柜直流系统蓄电池维护 | 1. 每月检查蓄电池外观有无鼓包、漏液和接线端子腐蚀。 2. 测量每节蓄电池的端电压和整组总电压并记录。 3. 每年做一次核对性放电试验，检查电池容量。 4. 蓄电池室应保持通风良好，温度控制在25度左右。 5. 发现落后电池需及时更换，避免影响整组性能。
充电机、直流屏、充电模块、整流 | 配电柜直流充电机故障处理 | 1. 检查充电机交流输入电源是否正常。 2. 检查充电机输出直流电压和电流是否在设定范围内。 3. 查看充电机面板报警信息和故障代码。 4. 检查充电模块散热风扇和内部熔断器。 5. 充电机故障期间应加强蓄电池电压监测，必要时切换到备用充电机。
直流接地、直流系统、绝缘监测、正极接地、负极接地 | 配电柜直流系统接地故障排查 | 1. 通过直流绝缘监测装置确认是正极接地还是负极接地。 2. 按照先室外后室内、先信号后控制的顺序逐路拉路查找接地点。 3. 重点检查雨天或潮湿环境中室外直流回路进水受潮。 4. 找到接地回路后进一步定位具体接地点并处理。 5. 直流系统发生一点接地时应尽快处理，防止发展成两点接地造成保护误动。
直流屏、直流柜、操作电源、信号电源 | 直流屏日常巡检与维护 | 1. 检查直流母线电压是否在额定值范围内。 2. 检查充电机工作电流、浮充电压是否正常。 3. 检查直流馈出回路熔断器或开关状态。 4. 检查绝缘监测装置工作是否正常。 5. 记录直流屏各参数，发现异常及时处理。

## S8_监测诊断
配电柜知识库 — 监测诊断
搜索关键词 | 显示标题 | 完整操作步骤
温升、温度、过热、散热 | 配电柜温升监测与限值管理 | 1. 配电柜内各元件的允许温升应符合铭牌和标准要求。 2. 一般铜母排接触连接点温升不超过50K。 3. 开关触头和刀闸接触面温升不超过65K。 4. 电缆接头温升不超过40K。 5. 超温升限值的连接点必须停电处理，不得带病运行。
通风、散热、风扇、空调 | 配电柜通风散热系统维护 | 1. 检查柜内散热风扇运转是否正常，有无异常噪音。 2. 清洁风扇滤网，确保进风口和出风口畅通。 3. 检查配电室空调或通风设备是否正常运行。 4. 夏季高温期间应加强温升监测，必要时增加临时散热措施。 5. 配电室环境温度宜控制在5至35摄氏度之间。
谐波、THD、滤波、有源滤波器、电能质量 | 配电柜谐波污染与治理 | 1. 通过电能质量分析仪测量电压和电流谐波总畸变率。 2. 配电系统电压总谐波畸变率THDu不应超过5%。 3. 谐波主要来源于变频器、UPS、开关电源等非线性负荷。 4. 谐波超标时安装有源电力滤波器或无源滤波装置。 5. 定期检测谐波水平，记录治理效果。
三相不平衡、零序电流、负序、调整负荷 | 配电柜三相不平衡治理 | 1. 用钳形电流表同时测量三相电流，计算不平衡度。 2. 三相电流不平衡度不应超过15%。 3. 不平衡过大的主要原因是单相负荷分配不均。 4. 调整单相负荷在各相上的分布，尽量做到三相均衡。 5. 三相不平衡严重时会引起电动机过热和变压器损耗增加。
无功、电容器、SVG、补偿、投切 | 配电柜自动无功补偿装置维护 | 1. 检查电容器组外观有无鼓包、漏液和接线端子发热。 2. 测量电容器容量，衰减超过额定值负5%的应更换。 3. 检查电容器投切接触器或晶闸管开关是否正常。 4. 核对无功补偿控制器的目标功率因数和投切延时设置。 5. 电容器检修前必须放电，用放电电阻放电至少5分钟。
UPS、不间断电源、电池 | 配电柜配套UPS系统维护 | 1. 定期检查UPS输入输出参数、负载率和电池状态。 2. 每季度进行一次UPS蓄电池充放电测试。 3. 检查UPS散热风扇和过滤网状态，保持通风良好。 4. 检查UPS旁路开关位置和状态指示。 5. UPS电池组使用3至5年应考虑更换，避免突然失效。
剩余电流、漏电流、电气火灾、在线监测 | 配电柜剩余电流在线监测 | 1. 安装剩余电流式电气火灾监控探测器，实时监测回路漏电流。 2. 剩余电流报警阈值一般设置为300mA至500mA。 3. 当剩余电流超过阈值时应报警并通知运维人员排查。 4. 定期校验剩余电流探测器，确保测量精度。 5. 剩余电流持续增大说明绝缘劣化趋势，应安排检修计划。
防雷、接地电阻、避雷器、SPD、等电位 | 配电柜防雷接地系统检测方法 | 1. 每年雷雨季节前使用接地电阻测试仪测量接地电阻。 2. 独立避雷针接地电阻应不大于10欧姆。 3. 配电系统共用接地电阻一般要求不大于4欧姆。 4. 检查接地引下线连接是否牢固，有无锈蚀断裂。 5. 测试电涌保护器SPD的劣化指示，劣化的立即更换。

## S9_其他
配电柜知识库 — 其他
搜索关键词 | 显示标题 | 完整操作步骤
配电室、安全、管理、消防、应急灯 | 配电室安全管理要求 | 1. 配电室应设置明显的高压危险和未经许可不得入内标志。 2. 配电室应配备干粉灭火器或CO2灭火器，不得使用水灭火。 3. 应急照明、疏散指示和应急逃生通道必须保持完好畅通。 4. 配电室严禁堆放易燃易爆物品和与运行无关的杂物。 5. 定期检查消防器材有效期和配电室通风散热条件。
过流、过负荷、定时限、反时限、保护动作 | 配电柜过流保护动作处理 | 1. 记录保护动作时间、动作值和故障相别。 2. 检查保护装置整定值与定值单是否一致。 3. 分析动作时的负荷电流是否超过整定值。 4. 检查被保护设备和线路有无短路或过载痕迹。 5. 排除故障后按程序复位保护信号，试送电观察。
欠压、低电压、电压跌落、晃电、电机重启 | 配电柜欠压保护动作处理 | 1. 记录欠压保护动作时的电压值和持续时间。 2. 检查上级电源和变压器是否存在电压跌落问题。 3. 确认是否为外部电网晃电导致的大范围电压骤降。 4. 重要电动机回路可加装延时重启或抗晃电模块。 5. 电压恢复后按送电流程恢复供电。
零序、接地保护、漏电保护、RCD、剩余电流 | 配电柜零序接地保护动作处理 | 1. 记录零序电流值，判断是瞬时接地还是持续接地。 2. 检查各分支回路绝缘情况，逐路投切定位故障回路。 3. 用兆欧表对故障回路摇测绝缘，查找接地点。 4. 常见原因包括电缆绝缘破损、接线端子受潮、设备进水。 5. 排除接地故障并复测绝缘合格后恢复供电。
差动、差动保护、变压器保护、纵差、平衡 | 配电柜差动保护动作处理 | 1. 差动保护动作表明被保护设备（变压器/母线）内部故障，严禁盲目试送。 2. 记录保护动作信息和故障录波数据。 3. 检查被保护设备外观有无喷油、变形、烧焦痕迹。 4. 进行绕组直流电阻、绝缘电阻和变比测试。 5. 根据试验结果判断故障性质，修复或更换设备后重新投运。
弧光、电弧、弧闪、光保护、燃弧 | 配电柜弧光保护系统及动作处理 | 1. 弧光保护动作说明柜内发生电弧故障，已自动快速切除电源。 2. 人员立即撤离，检查有无人员受伤并急救。 3. 检查弧光传感器触发位置和故障录波数据。 4. 对故障柜体进行全面检查，评估设备损坏程度。 5. 清理电弧痕迹、更换损坏部件，修复后做绝缘和耐压试验。
频率、低频、高频、周波、孤岛 | 配电柜频率异常保护处理 | 1. 记录频率异常时的实际频率值和持续时间。 2. 频率异常通常由上级电网故障或大型发电机组跳闸引起。 3. 低频时自备发电机应自动启动并网。 4. 高频时检查无功补偿电容器是否过补偿。 5. 频率恢复正常范围后按程序恢复供电。
备自投、BZT、自动切换、ATS、不间断 | 配电柜备自投装置动作及测试 | 1. 备自投动作后检查切换原因：主供电源失压或开关误动。 2. 确认主供电源已恢复且稳定后再切换回主供。 3. 定期对备自投装置进行功能测试并记录。 4. 测试内容包括：主供失压切换、备用失压闭锁、切换延时。 5. 测试时必须做好安全措施，防止误动导致运行设备停电。
雷击、雷害、避雷器、雷电流、过电压 | 配电柜雷击后检查处理 | 1. 雷击后立即检查避雷器动作计数器和放电痕迹。 2. 检查所有保护装置有无动作记录。 3. 检查绝缘子、电缆头和母线有无闪络放电痕迹。 4. 对避雷器和SPD（电涌保护器）进行测试，损坏的立即更换。 5. 雷雨季节前应做好防雷接地检测和避雷器预试。